# Руководство по конфигурации OPC UA Client

## Общее описание

OPC UA (Unified Architecture) — это современный кроссплатформенный стандарт промышленной связи (IEC 62541). В отличие от классического OPC DA, он не зависит от Windows/DCOM, поддерживает шифрование и сложные структуры данных.

Драйвер OPC UA Client в системе Faceplate позволяет подключаться к серверам (ПЛК Siemens S7-1500, Kepware, Prosys, B&R и др.) по бинарному протоколу opc.tcp.

Процесс настройки состоит из двух этапов: 1. Connection (plc_opcua_client_connection): Настройка эндпоинта (Endpoint), безопасности и аутентификации. 2. Binding (plc_opcua_client_binding): Подписка на конкретные узлы (Nodes).

### Как найти сервер и Endpoint

·   	Получите Endpoint URL из документации к серверу или через утилиту просмотра (например, UaExpert или аналогичный клиент).

·   	Проверьте доступность узла и порта (обычно 4840) в сети.

·   	Если сервер публикует несколько Endpoints, используйте тот, который соответствует требуемой политике безопасности (None/Sign/SignAndEncrypt).

### Безопасность и сертификаты (практика)

·   	При включенной безопасности (Secure connection = Yes) нужны сертификат и ключ клиента.

·   	Сгенерируйте сертификат в форме (Generate a certificate) или используйте корпоративный.

·   	Добавьте сертификат клиента в список доверенных на стороне сервера, иначе подключение будет отклонено.

·   	Если сервер требует логин/пароль, заполните поля Login / Password.

## 1. Настройка соединения (Connection)

Создать PLC cоединения → Шаги создания PLC соединения Здесь мы создаем защищенный канал связи с сервером.

Настройка соединения OPC UA

### 1.1 Основные параметры (Settings)

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Name | Уникальное имя соединения. |
| Title | Заголовок (описание) данного объекта. |
| Period (ms) | Базовый цикл обработки драйвера. |
| Shutdown timeout (ms) | Время ожидания завершения операций при остановке драйвера. |
| Support for group requests * | Yes — включить поддержку общего опроса (General Interrogation). |
| Max. package length * | Максимальный размер пакета. Обычно 250 байт. |
| Line Delay Ratio * | Коэффициент задержки линии. |

### 1.3 Параметры Протокола (OPC UA client)

Самая важная часть настройки OPC UA.

| Поле | Описание и аналитика |
| --- | --- |
| URL | Endpoint URL. Адрес сервера.Формат: opc.tcp://<IP-address>:<Port>Пример: opc.tcp://192.168.0.10:4840 |
| MaxNodesPerBrowse | Ограничение количества узлов при просмотре дерева адресов (Browse). Стандарт: 1000. |
| Timeout | Время ожидания ответа от сервера (мс). |
| Secure connection | Режим шифрования.• No (Выкл): Режим None (без безопасности). Подходит для тестов.• Yes (Вкл): Использование Sign или SignAndEncrypt. Требует наличия сертификатов. |
| Certificate / Key | Пути к файлам публичного сертификата (.der) и приватного ключа (.pem) клиента. |
| Generate a certificate | Кнопка для автоматической генерации самоподписанного сертификата клиента. |
| Login / Password | Аутентификация пользователя.• Если пусто — используется Anonymous.• Если заполнено — используется User/Password токен. |

## 2. Настройка переменных (Binding)

В OPC UA адресация осуществляется по NodeId (Идентификатор узла).

### Поиск узлов (Browse)

Используйте встроенный просмотр дерева узлов (Browse), чтобы найти нужный тег и автоматически подставить NodeId. Если доступен фильтр по типу или имени, ограничьте список, чтобы быстрее найти объект.

> Создать PLC привязку → Шаги создания PLC привязки > ### 2.1 Параметры привязки | Поле | Описание | | :— | :— | | Name | Имя привязки. | | Title | Заголовок (описание) для данного объекта. | | State | STOP — привязка остановлена.RUN — привязка запущен. | | Tag | Системный тег Faceplate. Приходящее значение будет записано в выбранное поле выбранного объекта. Cм. Привязка к тегу | | Transformation | Преобразование значения. См. Transformation. | | Access | R (Чтение), W (Запись), RW (Чтение/Запись). |

### 2.2 Адресация узла (OPC UA Node)

| Поле | Инструкция |
| --- | --- |
| OPC tag | NodeId (Адрес узла).Уникальный адрес переменной на сервере. Состоит из индекса пространства имен (ns) и идентификатора (s, i, g, b).Примеры:• ns=2;s=Machine1.Sensor.Temp (Строковый ID)• ns=3;i=1005 (Числовой ID)• i=2258 (Стандартный узел, ns=0) |
| Type | Тип данных OPC UA (Int32, Float, Boolean, String и т.д.). Обычно определяется автоматически, но можно задать жестко. |

Ошибка в PLC привязке -> ошибка привязки