# Руководство по конфигурации OPC UA Server

## Общее описание

Драйвер OPC UA Server позволяет системе Faceplate выступать в роли сервера OPC UA. Это означает, что система публикует свои внутренние теги во внешнюю сеть, позволяя сторонним клиентам (SCADA, MES, ERP, UaExpert) подключаться, считывать и записывать данные по протоколу opc.tcp.

Процесс настройки состоит из двух этапов: 1. Connection (plc_opcua_server_connection): Настройка сетевого интерфейса (Endpoint) и параметров сервера. 2. Binding (plc_opcua_server_binding): Публикация конкретных тегов в адресное пространство сервера.

### Как клиенты находят сервер

·   	Сообщите клиентам Endpoint URL в формате opc.tcp://<IP>:<Port>.

·       Обычно используется порт 4840 или 4841.

·   	Убедитесь, что порт открыт в брандмауэре и доступен из сети клиента.

### Безопасность и доверие

·   	При включенной безопасности загрузите сертификат и ключ сервера или создайте самоподписанный.

·   	Для защищенного соединения клиент должен доверять сертификату сервера.

·   	При необходимости добавляйте сертификаты клиентов в список доверенных (Trusted certificates).

## 1. Настройка соединения (Connection)

Создать PLC cоединения → Шаги создания PLC соединения

На этом этапе определяется, на каком порту и интерфейсе сервер будет ожидать входящие подключения.

Настройка соединения OPC UA Server

### 1.1 Основные параметры (Settings)

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Name | Уникальное имя соединения. |
| Title | Заголовок (описание) данного объекта. |
| Period (ms) | Базовый цикл обработки драйвера. |
| Shutdown timeout (ms) | Время ожидания завершения операций при остановке драйвера. |
| Support for group requests * | Yes — включить поддержку общего опроса (General Interrogation). |
| Max. package length * | Максимальный размер пакета. Обычно 250 байт. |
| Line Delay Ratio * | Коэффициент задержки линии. |

#### 1.3 Параметры Протокола (OPC UA server)

Настройка сервера производится через конфигурационное окно, разделенное на четыре основные вкладки: Main, Users, Encryption и Restrictions. Ниже приведено подробное описание каждого параметра.

## 1.3.1 Вкладка Main (Основные настройки)

Здесь задаются сетевые параметры, необходимые для подключения клиентов к серверу.

·       IP/Hostname/Localhost

o   Сетевой интерфейс, на котором сервер будет ожидать подключения.

o   Пример: 127.0.0.1 (только локальный доступ) или 0.0.0.0 (доступ со всех сетевых карт).

·       Port

o   TCP-порт для входящих соединений.

o   Стандартное значение: 4840 или 4841.

o   Важно: Убедитесь, что указанный порт открыт в брандмауэре (Firewall).

·       Timeout

o   Время ожидания (в мс) перед разрывом соединения при отсутствии ответа от сети.

o   Рекомендуемое значение: 3000 (3 секунды).

## 1.3.2 Вкладка Users (Пользователи и Доступ)

Управление правами доступа и учетными записями.

·       Allow anonymous access

o   Переключатель (Yes/No).

o   Если включено (Yes), любой клиент может подключиться без пароля.

o   Внимание: Для рабочих систем рекомендуется отключить эту опцию.

·       Users

o   Список локальных пользователей для аутентификации (если анонимный доступ отключен).

o   Login: Имя пользователя.

o   Password: Пароль.

o   Используйте кнопки ↑ ↓ для сортировки и иконку корзины для удаления.

## 1.3.3 Вкладка Encryption (Шифрование и Сертификаты)

Настройка безопасности соединения (Security Policy) и управление сертификатами X.509.

·       Secure connection

o   Включает требование шифрования данных. Если переключатель в положении No, данные передаются в открытом виде.

·       Certificate

o   Загрузка публичного сертификата сервера (файлы .der, .pem).

·       Key

o   Загрузка приватного ключа сервера (файлы .key, .pem). Этот файл должен храниться в секрете.

·       Generate a certificate

o   Кнопка для создания самоподписанного сертификата, если у вас нет сертификата от удостоверяющего центра.

·       Trusted certificates

o   Список доверенных сертификатов клиентов (Whitelist). Клиенты, чьи сертификаты добавлены сюда, смогут подключаться к серверу.

·       Trusted Root Certificates

o   Корневые сертификаты удостоверяющих центров (CA).

·       Revoked certificates

o   Список отозванных сертификатов (Blacklist), которым запрещено подключение.

## 1.3.4 Вкладка Restrictions (Ограничения)

Параметры для защиты сервера от перегрузки и управления ресурсами.

·       Maximum number of sessions

o   Максимальное количество логических сессий, которые могут быть открыты одновременно.

·       Maximum number of secure connections

o   Лимит на количество одновременных защищенных TCP-каналов.

·       Maximum number of simultaneous read operations

o   Ограничение на количество переменных (тегов), которые клиент может запросить за один вызов чтения.

·       Maximum number of simultaneous write operations

o   Ограничение на количество переменных, которые клиент может записать за один вызов.

·       Session timeout (ms)

o   Время жизни неактивной сессии. Если клиент не проявляет активность в течение этого времени, сервер принудительно закрывает сессию.

·       Maximum lifetime of a secret token (ms)

o   Срок действия токена безопасности (Security Token). По истечении этого времени канал связи должен быть обновлен (re-negotiation).

## 2. Настройка переменных (Binding)

Этот этап определяет “Адресное пространство” (Address Space) вашего сервера. Каждый объект binding создает узел (Node), видимый внешним клиентам.

### Рекомендация по именованию узлов

Используйте читаемые и стабильные имена узлов (OPC tag), чтобы клиентам было проще находить точки при подключении и подписке.

> Создать PLC привязку → Шаги создания PLC привязки >

### 2.1 Параметры привязки

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| Name | Имя привязки. |
| Title | Заголовок (описание) для данного объекта. |
| State | STOP — привязка остановлена.RUN — привязка запущен. |
| Tag | Системный тег Faceplate. Приходящее значение будет записано в выбранное поле выбранного объекта. Cм. Привязка к тегу |
| Transformation | Преобразование значения. См. Transformation. |
| Access | Уровень доступа для внешних клиентов:• R — Только чтение (Клиент видит значение, но не может менять).• RW — Чтение и запись (Клиент может управлять этим тегом). |
| OPC tag | Имя узла (NodeId). Имя, под которым переменная будет видна в дереве OPC UA сервера.Пример: Sensor1 или Area1.Temp. |
| Type | Тип данных узла OPC UA (Double, Int32, Boolean и т.д.). Если не задано, наследуется от исходного тега. |

Ошибка в PLC привязке -> ошибка привязки